HH-KX3000微机消谐装置

说

明

书

保定市华航电气有限公司

目    录

一、装置概述…………………………………………………………………………………………………………3

二、装置的特点和主要技术指标………………………………………………………………………………3

三、使用条件…………………………………………………………………………………………………………4

四、装置的工作原理………………………………………………………………………………………………4

五、装置的使用说明………………………………………………………………………………………………5

六、装置的接线和开孔尺寸……………………………………………………………………………………11

七、选型说明………………………………………………………………………………………………………14

八、订货须知………………………………………………………………………………………………………15

九、名词解释………………………………………………………………………………………………………15

一、装置概述

HH-KXD3000系列“多功能微机消谐装置”适用于0.38kV～66kV的中性点不接地的电力系统。当系统发生铁磁谐振时，不但可以迅速消除铁磁谐振，还可以对谐振过电压、单相接地作出指示。

装置采用32位ARM芯片作为检测、控制的核心元件，除具有先进的消谐功能外，还具有以下功能：

1、电能质量分析功能：可测量三相电压的2～31次谐波、总谐波畸变率、电话谐波因数、波峰系数、不平衡度等电能质量参数。

2、网络通讯功能：所有测量数据都可通过串口（RS485）读取，装置的整定参数也可以通过串口修改。

- 事件记忆掉电不丢失（可保存100年）。系统时钟在装置失电后可正常运行。

- 运算速度快、性能稳定、抗干扰能力强。

5、采用128(W)×64(H)点阵液晶显示器LCD，全中文化界面，具有各种操作、控制、数据输入、报警信息画面。

- 可加“语音报警功能”。

- 可加“打印功能”，每笔故障信息都可通过装置配备的打印机打印输出。

8、本装置有三种工作模式可供选择：“1段母线 Y接”或“1段母线V接”模式（支持的电压接线方式有Y接线和V接线）、“4段母线模式“。

二、装置的特点和主要技术指标

1、 开机显示Ⅰ段母线PT开口三角电压4种频率分量的有效值：3分频（17HZ）、2分频（25HZ）、工频（50HZ）、3倍频（150HZ）的电压分量有效值。通过菜单操作可以方便地查看其它测量值。

- 可以判断谐振过电压、单相接地、铁磁谐振等异常，并对铁磁谐振迅速消除。

- 对各种故障均给出报警信息，通过设置可以控制继电器的行为，并保存故障信息。

- 有21次故障信息记忆，掉电不丢失。

5、配置RS485通讯接口和标准的ModBus@RTU通讯协议，可以访问装置的测量数据和报警信息等实时数据；并可通过通讯接口整定装置，改变装置的运行状态。

三、使用条件

1、户内使用，要求通风良好。

2、环境温度-10～50°C，相对湿度≤90%，大气压力80～110Kpa、海拔高度≤2Km。

3、适用范围：66KV、35KV、10KV、6KV、3KV及以下等级的中性点不接地或经消弧线圈、电阻接地的小接地电流系统，可广泛用于电力、石油、化工、煤炭、冶金、高层建筑等供电系统。

4、工作电源：AC50～250V，频率50～60Hz或DC50～250V，功耗小于15W。

四、装置的工作原理

装置实时检测PT开口三角电压，应用DFT算法计算出零序电压的四种频率分量。一旦检测到谐振发生，装置就会启动大功率消谐元件。

动作判据如下（出厂设定值，也可根据现场情况整定）：

1、谐振判据：17HZ谐波电压≧17V，

25HZ谐波电压≧25V，

150HZ谐波电压≧33V。

2、接地判据：120V＞基波电压≧30V

3、过压判据：基波电压≧120V，启动消谐出口，消谐成功认为是基波谐振，不成功则认为是谐振过压。

当检测到谐振时，共进行3次消谐，每次50ms，间隔200ms，同时指示发生谐振的母线段号，并存储相关的事件信息。

五、装置的使用说明

5.1 装置的面板

装置的显示器、按键和扬声器的分布如下图。

图  1

5.2按键的说明

“FN键”在菜单操作时，用作“退出键”；在输入设定数值时，用作“移动光标键”，以指示需要修改数值的位置。

“UP键”在菜单操作时，向上移动光标，选择需要查看或设定的项目；在输入设定数值时，用作“加一键”。

“DOWN键”在菜单操作时，向下移动光标，选择需要查看或设定的项目；在输入设定数值时，用作“减一键”。

“ENT键”是“确认键”用于确认所选项目或所设定的参数。

5.3 菜单的操作

①测量数据查阅操作

装置上电后显示Ⅰ段母线的各分量值，如下图：

图2第  1屏

在第1屏下，按FN或ENT键将进入如下界面

图3  第2屏

红色文字表示光标所在位置。在第2屏下，按“UP键”或“DOWN键”移动光标，按“Fn键”退回上一级菜单，按“ENT键”进入所选择的下一级菜单。选择“实时数据”并按“ENT键”进入“实时数据”查阅页面。需要说明的是：在“Ⅰ段母线 Y接或Ⅰ段母线V接”模式下，可查阅Ⅰ段母线PT开口三角电压各分量和母线的各相（线）电压；在“Ⅳ段母线模式”下，可查阅Ⅰ～Ⅳ段母线PT开口三角电压各分量，如图4：

图4  第3屏

在第3屏下，按“UP键”或“DOWN键”，可翻页浏览装置测量的实时值，按“FN键”退回上一级菜单。

用同样的方法可以查阅“谐波相关”、“事件记录”的内容。

注意：“谐波相关”的内容只有在“Ⅰ段母线 Y接或Ⅰ段母线 V接”模式下，才有意义。

在第2屏下，按“UP键”或“DOWN键”移动光标，选择“系统状态”， 并按“ENT键”，可查看系统状态，如图5所示：本页面显示系统的实时时钟和通讯状态（若和上位机有通讯则显示图示的网络标志，否则隐去）。按“FN键”退回上一级菜单。

图5  第4屏

在第2屏下，按“UP键”或“DOWN键”移动光标，选择“清空记录”， 并按“ENT键”，出现如图6所示的页面。

图6 第5屏

在第5屏下，按“Fn键”移动光标，选择是否清空记录，按“ENT键”确认当前的操作。并退回上一级菜单。

②装置整定操作

在第2屏下，选择“装置整定”并按“ENT键”可进入“装置整定保护密码”页面，如图7。输入保护密码（0011），则进入“装置整定选项”页面，如图8。

图7 第6屏

图8 第7屏

在第7屏下，选择“通讯设置” 并按“ENT键”可进入“通讯设置”页面，如图9。

a、在第8屏下，按“Fn键”移动光标，选择要修改的数值位置（首先是通讯地址的数值），按“UP键”或“DOWN键”修改通讯地址。

b、按“ENT键”确认当前的修改，此时开始修改通讯速率，按“UP键”或“DOWN键”修改通讯速率。

c、按“ENT键”确认当前的修改，此时进入“是否保存修改”页面（如图10），按“Fn键”移动光标，选择是否保存，按“ENT键”确认当前的操作。并退回上一级菜单。

图9 第8屏                              图10第9屏

在第7屏下的其它“装置整定”项目的设置方法和“通讯设置”的设置方法类似，只是所设置的项目多少不一样，为了表述的更加清晰，把装置整定各项制成表格。

通讯设置：

| 通讯地址 | 1～247间的任意整数（默认1) |
| --- | --- |
| 通讯速率 | 1200、2400、4800、9600、19200（默认9600） |

表1  通讯设置一览表

报警设置：

| 继电器1～4（对应Ⅰ～Ⅳ段母线） |  |
| --- | --- |
| 动 作 类 型 | 常开动合（默认“常开动合”） 常闭动开 动合脉冲 动开脉冲 |
| 脉冲宽度 | 0～100.0秒（默认0） |
| 动作含义 | 谐振、接地、过电压、报警、无（默认“谐振”） |
| 动作时限 | 0～100.0秒（默认0） |

表2  报警设置一览表

谐振判据：

| 50Hz 分量 | 0～200.0V（默认120.0V） |
| --- | --- |
| 17Hz 分量 | 0～200.0V（默认17.0V） |
| 25Hz 分量 | 0～200.0V（默认25.0V） |
| 150Hz分量 | 0～200.0V（默认33.0V） |

表3  谐振判据设置一览表

接地判据：

| 50Hz 分量 | 0～200.0V（默认30.0V） |
| --- | --- |

表4  接地判据设置一览表

注意：判据设置要合理，其中基波的谐振判据要大于接地判据。请参考装置的默认设置。

模式设置：

| 模式类型 | “Ⅰ段母线，电压接线Y接”模式 “Ⅰ段母线，电压接线V接”模式 “Ⅳ段母线”模式 （默认“Ⅰ段母线，电压接线Y接”） |
| --- | --- |

表5  模式设置一览表

变比设置：

| PT一次 | 100～500000V（默认10000V） |
| --- | --- |
| PT二次 | 100～400V（默认100V） |

表6  变比设置一览表

在第7屏下，执行“恢复默认”命令后须重新设置时钟。

六、装置的接线和开孔尺寸

6.1接线图一

图11  Ⅰ段母线 电压Y接

接线图二：

图12  Ⅰ段母线 电压V接

接线图三：

图13  Ⅳ段母线模式

6.2开孔尺寸

a、开孔尺寸（不带打印）：

205×180（宽×高），机箱深度均为250mm

安装孔尺寸: 101.6×225（4×φ7）

b、开孔尺寸（可带打印机）：

239×179（宽×高），机箱深度均为230mm。

安装孔尺寸： 101.6×256    （4×φ6.2）

七、选型说明

装置具有消谐、测量、分析电能质量多种功能，除标配的RS485（用C表示）通讯外，以下功能可供选择：

1.  I段母线监测（支持的电压接线方式有Y接线和V接线）加I段消谐模式；

2.  没有母线检测，Ⅰ--Ⅳ段母线消谐模式(用数字1-4表示母线段数)；

3.  以上俩种模式均可增加语音报警功能（用Y表示），打印功能（用D表示）；

温馨提示：a.  母线监测功能只适应I段母线；

b.  二段母线以上消谐没有监测功能。

4. 选型示例：

例如： 一段母线加语音报警功能型号为： HH-KX3000-1CY

又如： 一段母线加打印功能型号为：HH-KX3000-1CD

又如： 两段母线消谐型号为：HH-KX3000-2C

又如：四段母线加打印、语音功能型号为：HH-KXD3000-4CY

八、订货须知

8.1  请告知是否需要母线监测功能；

8.2  请告知需要几段母线；

8.3  请告知是否需要加打印功能；

  - 请告知是否需要加语音报警功能。